Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Provozované čistírny odpadních vod:

1. ČOV areál bývalých kasáren

( od 1.1.2009 pouze přečerpací stanice )
Vedoucí provozu:


David Pliml 






Tel:724 172 747

Obsluha:



David  Pliml





Jiří  Přibáň
Odpovědný zástupce:

Milada Fulemová

2. ČOV  obecní
Vedoucí provozu:


David Pliml 






Tel:724 172 747

Obsluha:



Blaško Štefan






Tel. 608 949 290

Odpovědný zástupce:

Milada Fulemová

CENÍK  ZA  LIKVIDACI  KALŮ  NA  ČOV  STRAŠICE

PLATNÝ OD 1.1.2012
Občané, kteří jsou připojeni na splaškovou kanalizaci zaústěnou do obecní ČOV

25,,-Kč/m3

Občané obce Strašice, kteří namohou být  připojeni  na  ČOV  a  splaškové  vody 


dováží do ČOV fekálním vozem








25,-  Kč/m3

Pro občany okolních obcí, kteří dovážejí splaškové vody na ČOV fekálním vozem

80,-   Kč/m3
Občané obce Strašice, kteří mají možnost připojení  na  ČOV  a  nejsou  připojeni

a splaškové vody dováží na ČOV fekálním vozem





520,- Kč/m3
Pro organizace, které dováží splaškové vody na ČOV fekálním vozem


104,- Kč/m3
Ceny jsou uvedeny včetně  DPH.

[image: image1.png]



OBEC STRAŠICE
KANALIZAČNÍ ŘÁD

Provozovatel:

Služby obce Strašice s.r.o.




Strašice 40,      PSČ   338   45




IČO: 263 317 05




DIČ: CZ26331705




Tel.   724172747

Datum zpracování:
201
Okres:


Rokycany

------------------------------------------









        Služby obce Strašice s.r.o.

 David Pliml – jednatel společnosti

OBSAH :

1. Titulní list








str. 3

2. Úvod ( popis území)







str. 4

3. Technický popis stokové sítě






str. 5 – 7

4.
Technický popis objektů na  stokové síti




str. 8

5.
Údaje o  recipientu







str. 8

6.
Technický popis ČOV






str. 9 

7.
Seznam látek, které nejsou odpadními vodami



str. 9

8. Nejvyšší přípustné limity znečištění odpadních vod

vypouštěných do kanalizace






str. 10-11

9.
Opatření při poruchách a haváriích





str. 11

10.
Kontrola dodržování kanalizačního řádu




str. 12

11.
Aktualizace kanalizačního řádu





str. 12

12. 
Použité podklady







str. 12

13.
 Přílohy








str. 12

14.
 Závěr









str. 13

1. TITULNÍ  LIST 

Provozovatel  kanalizace , kterým jsou Služby obce Strašice s.r.o. , vypracoval tento kanalizační řád , jehož působnost se vztahuje na vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.

Majitel 

:
Obec Strašice





Strašice 276, PSČ    338  45





IČO: 00259098








         ------------------------------------------









Jiří HANER – starosta obce

Provozovatel

:
Služby obce Strašice s.r.o.





Strašice 40, PSČ    338   45





IČO: 263 317 05





DIČ: Cz 26331705








        ---------------------------------------------









David Pliml – jednatel společnosti

Kanalizační řád schválil podle § 24  vyhl.428/2001Sb. ( k § 14 odst.5 zákona 274/2001 Sb.)

MěÚ Rokycany, referát  životního prostředí pod č.j.

    ………………………………………. 

 dne   ……………………………………

                                                                                       ………………………………………..

     








       podpis

platnost do 


:
…………………………………………………..

platnost prodloužena do
:
…………………………………………………...

2. ÚVOD

(popis území)

Obec Strašice měla ke dni 1.1.2005 celkem 2 443 obyvatel, z nichž je na kanalizaci v současné době připojeno 2 219 obyvatel.Odpadní vody produkované v lokalitě mají charakter odpadních vod splaškových, protože v lokalitě není průmyslová výroba napojena na ČOV v majetku obce a ani vybavenost, která by mohla produkovat odpadní vody jiného charakteru není na spádovou oblast napojena. Odkanalizovaná je střední část obce, dále pak části obce ( lokalita Dvůr a Kout). Nevyřešena zůstává část obce při obou březích Padrťského potoka (lokalita Huť).


Původní  čistírna odpadních vod v majetku obce Strašice je vybavena technologií oxidačních příkopů a dosazovací nádrže. Odpadní vody z bývalého areálu kasáren a vojenského sídliště jsou svedeny do přečerpávací stanice, která je vybudována v prostoru bývalé vojenské ČOV. Čerpací stanice s výtlakem dopravuje odpadní vody do stávající gravitační stoky nad areálem kasáren, likvidovány jsou na obecní ČOV.


V obci je dále provozována čistírna Slévárny Matas, která je provozována nezávisle na tomto provozním řádu.


Kanalizační řád vytváří právní podklad pro užívání kanalizační sítě, vytváří předpoklady pro maximálně účelné využití kanalizace a zároveň zabraňuje :

· ohrožení podmínek vodohospodářského rozhodnutí

· ohrožení kvality vodního toku a podzemních vod

· ohrožení kapacitních možností kanalizační sítě

· ohrožení pracovníků při obsluze kanalizační sítě

Kanalizační řád vychází z požadavků vodohospodářského  orgánu a technických možností kanalizace v obci , určuje jednotlivým producentům nejvyšší možnou míru znečištění a maximální množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace.

Jako znečišťovatele chápe kanalizační řád vždy jeden celek, který samostatně hospodaří s vodou ( z veřejného vodovodu, povrchovou nebo z vlastních zdrojů) bez ohledu na počet kanalizačních přípojek.Tato zásada je nutná pro určení množství odpadních vod a pro umožnění kontroly kvality odpadních vod od jednotlivých producentů odběrem vzorků a provádění laboratorních rozborů.

Při provozu kanalizační sítě dodržuje a využívá provozovatel tato ustanovení : 

· zákon č. 274/ 2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

· vyhlášku č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

3.
TECHNICKÝ  POPIS  STOKOVÉ  SÍTĚ

V této části kanalizačního řádu jsou popsány jednotlivé kanalizační sítě po stránce technické , schéma celkového kanalizačního systému a označení je přílohou tohoto kanalizačního řádu .

V lokalitě obce jsou  v souvislosti s majetkem obce tzn. v zájmu rozsahu tohoto kanalizačního řádu provozováno šest stokových sítí.

Kanalizační síť č.1 :

Kanalizační síť řeší odkanalizování střední části obce, část obce Škvárovna a část obce Kout, převážně v trase místních komunikací. Stoková síť je zakončena ČOV v majetku obce.

Parametry stokové sítě :

Typ kanalizační sítě

:
jednotná 

Celková délka


:
5 093,00 m

Materiál


:
kameninové a PVC potrubí

Profil potrubí


:
200 – 300 mm

Hloubka kanalizace 

:
1,4 – 2, 5 m

Počet připojených obyvatel
:
1 050

Způsob čištění


:
ČOV obce

Kanalizační síť č.2 :

Kanalizační síť zajišťuje odvádění odpadních vod produkovaných v areálu bývalého vojenského útvaru a  k odvádění odpadních vod z přilehlé bytové zástavby spádové části  obce Strašice. Stoková síť je zakončena čerpací stanicí s výtlakem do gravitační kanalizace vedoucí na obecní ČOV. Původní kanalizace slouží k odvádění dešťových vod.  
Parametry stokové sítě :

Typ kanalizační sítě

:
splašková

Celková délka


:
2 394 m

Materiál


:
PE 125x7,4

Profil potrubí


:
250 – 600 mm

Hloubka kanalizace

:
1, 0 - 4, 2 m

Počet připojených obyvatel
:
1050

Způsob čištění 

:
ČOV obce

Kanalizační síť č.3 :

Kanalizační síť řeší odvádění splaškových vod ze severovýchodní části obce ( lokalita Dvůr) a je vedena převážně v komunikacích. Na stokové síti je postavena přečerpávací stanice              ( u Dvorského rybníka)

Parametry stokové sítě :

Typ kanalizační sítě

:
splašková

Celková délka


:
3 308 m

Materiál


:
PVC

Profil potrubí


:
200 – 300 mm

Hloubka kanalizace

:
2,40 – 3,00 m

Počet připojených obyvatel
:
719

Přečerpávací stanice (lokalita Dvůr)

Stanice je výrobkem BMTO Liberec a slouží k přečerpávání splaškových vod od 44 obyvatel v množství 6,6 m3 za den s výškou výtlaku 3,5 m při vzdálenosti čerpání 240 m. Šachta je osazena dvěma čerpadly.

Průměr šachty 
:
1 200 mm

Výška šachty

:
3 200 mm

Materiál

:
PVC

Kanalizační síť č.4

Kanalizační síť řeší odvádění splaškových vod z části obce ˇHuť“, je řešena jako kanalizace tlaková, která odvádí pouze vody splaškové, jedná se tedy o kanalizaci oddílnou. Tlaková stoková síť sestává z vedlejších výtlačných řadů opatřených 217 ks výtlačných jímek  a z hlavních výtlačných řadů V2,V3,V4 , které jsou zaústěny do kanalizačního řadu V1. Ten  je zaústěn u Obecního úřadu do lomové šachty gravitační kanalizace PVC 300 mm a odtud vedou splaškové vody na centrální ČOV. 

Parametry stokové sítě :
Typ kanalizační sítě

:
splašková

Celková délka
hlavního


výtlačného řadu

:
5 835 m 

Profil



:
d 50,63,75,110,125,140 mm

Celková délka vedlejších

výtlačných řadů

:
4 053 m ( 217 ks výtlačných jímek)

Profil



:
d  50 a 40 mm

Materiál


:
PE potrubí

Hloubka kanalizace 

:
nezámrzná hloubka 

Počet připojených obyvatel
:
490 



Způsob čištění


:
ČOV obce

Další tři kanalizační systémy slouží k odvádění dešťových vod a jsou zakončeny volnými kanalizačními výústmi  označenými VKV 1, VKV 2, VKV 3.

VKV 1 :

Kanalizační síť řeší odvádění dešťových vod ze střední části obce ke spádovému recipientu.

Parametry stokové sítě :

Typ kanalizační sítě

:
dešťová

Celková délka


:
1 530 m

Materiál


:
kameninové a betonové potrubí

Profil potrubí


:
300 – 600 mm

Hloubka kanalizace

:
1, 2 – 2,4 m

Odvodněné zpevněné plochy
:
6 900 m2

Q dešť. m3 / rok

:
4 564

VKV 2 :

Kanalizační síť řeší odvádění dešťových vod ze severovýchodní části obce (lokalita Dvůr)v souběhu s místními komunikacemi.

Parametry stokové sítě :

Typ stokové sítě

:
dešťová

Celková délka


:
1 050 m

Materiál


:
betonové potrubí

Profil potrubí


:
300 – 700 mm

Hloubka kanalizace

:
1,0 – 2,3 m

Odvodněné zpevněné plochy
:
2 000 m2

Q dešt./rok


:
1 323 m3
VKV 3 :

Kanalizační síť odvádí dešťové vody z části bývalého areálu vojenského útvaru, nyní v majetku obce a je zakončena dešťovou. zdrží Na toto zařízení je vydáno vodohospodářské povolení OkÚ Rokycany ref.ŽP pod č.j. ŽP-458/95 z 27.2.1995. 

Parametry stokové sítě :

Typ stokové sítě

:
dešťová

Celková délka


:
840 m

Materiál


:
betonové potrubí

Profil potrubí


:
300 – 400 mm

Hloubka kanalizace

:
1,0 – 2,2 m

Odvodněné zpevněné plochy :
10 000 m2

Q dešť./rok


:
 6 615 m3

4.
TECHNICKÝ  POPIS  OBJEKTŮ  NA  STOKOVÉ  SÍTI 
DEŠŤOVÁ  ZDRŽ

Dešťová zdrž  sloužila v minulosti k čištění odpadních vod případně  znečištěných ropnými látkami z prostoru parku vojenské techniky. V současné době neznečištěná voda volně protéká zdrží bez jakékoli manipulace, odtok je zaústěn do Mlýnského potoka.

Technický popis zařízení :

Objekt je otevřená podzemní nádrž z betonu o rozměrech 9x 6 x 3 metry. Vrch objektu je překryt dřevěnými fošnami, v místech nádrží je osazeno zábradlí.
Technologické rozdělení  nádrže :

· vtokový objekt

·  rozdělovací objekt

· nádrže 1 a 2

· odtokový žlab
ČERPACÍ STANICE

Čerpací stanice umístěná v prostoru bývalé vojenské ČOV je osazena dvěma ponornými čerpadly, je ovládána řídícím systémem Mistsubishi, který zajišťuje střídání provozu čerpadel dle provozních hodin a automatický záskok čerpadel při poruše.Poruchové a provozní stavy jsou přenášeny přes GMS modem, který bude komunikovat s ŘS po lince RS232.Výpadek napětí bude vyhodnocen jako havárie. Provoz čerpadel dle úrovně hladiny v jímce, měřené ultrazvukovou sondou. Havarijní minimum a maximum indikovány plovákovými spínači.
4. ÚDAJE  O RECIPIENTU

Název vodního toku

:
Klabava

Číslo hydrologického poředí
:
1-11-01-012

Průměrný dlouhodobý

roční průtok v l / s

:
554

BSK5 v mg/l (prům.)

:
1,045

CHSKCr  v mg/l (prům.)
:
15,4

6. TECHNICKÝ  POPIS  ČOV 

(Technologie oxidačních příkopů )

Pro likvidaci odpadních splaškových vod z obce Strašice slouží čistírna odpadních vod umístěná ve středu obce vybavená touto technologií :

Dešťové odlehčení, uzavírací komora, ručně stírané česle, vertikální lapač písku s mamutovým čerpadlem, rozdělovací komory, 2 oxidační příkopy a dosazovací nádrže v sestavě 1 + 1, dosazovací nádrže jsou vystrojeny automatikou vratného kalu, uskladňovací nádrž přebytečného kalu a odtoková šachta s měřením množství měrnou sondou a součtovým počítadlem.
Vodohospodářské rozhodnutí pro trvalý provoz ČOV :
Vydáno MěÚ Rokycany pod č.j. 280-2/OŽP/10 z 13.4.2010

(je přílohou tohoto řádu)

7. SEZNAM LÁTEK , KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do stokové sítě nesmí vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami :

( příloha č.1 k vodnímu zákonu č. 254/2001 Sb.)

Zvlášť nebezpečné látky :

1. organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním    

    prostředí

2. organofosforové sloučeniny

3. organocínové sloučeniny

4. látky vykazující karcinogenní, mutagenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem

5. rtuť a její sloučeniny

6. kadmium a jeho sloučeniny

7. persistentní syntetické látky a uhlovodíky ropného původu

8. persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout

    ke dnu , které mohou zasahovat do  jakéhokoliv užívání vod

9. kyanidy
Nebezpečné látky :

1. metaloidy, kovy a jejich sloučeniny :

zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro

2. biocidy a jejich deriváty neuvedené v tomto seznamu

3. látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou  spotřebu pocházejících z vodního prostředí a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách

4. toxické nebo persistentní sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve  vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

5.  anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

6. nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

7. fluoridy

8. látky, které mají nepříznivý vliv na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

9. silážní šťávy , průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty  

Dále by neměly do kanalizační sítě vniknout :

1. sole použité pro údržbu komunikací v zimním období v množství přesahující v průměru 

300 mg/l

2. uliční nečistoty ( písek,prach) v množství přesahující 20 mg/l

3. ropné látky v množství 20 mg/l

Toto množství se stanovuje těsně před vstupem do stokové sítě a pokud jde o uliční nečistoty vždy při vyprázdněném koši v usazovacím prostoru uliční vpusti.

8.
NEJVYŠŠÍ  PŘÍPUSTNÉ  HODNOTY  ZNEČITĚNÍ      ODPADNÍCH  VOD

VYPOUŠTĚNÝCH  DO  KANALIZACE

( způsob měření množství a kvality odpadních vod)

Uvedené hodnoty mají obecnou platnost pro vypouštění odpadních vod produkovaných  v lokalitě obce Strašice.

Provozovatel je oprávněn v případě rozvoje vybavenosti nebo při vzniku nových podnikatelských subjektů upravovat jednotlivé ukazatele znečištění pro producenty v  individuálně uzavíraných smlouvách podle možností kanalizační sítě s ohledem na dodržení podmínek vodohospodářských rozhodnutí.

Míra a limity pro znečištění odpadních vod :

	Ukazatel
	pH
	BSK5 (mg/l)
	CHSK Cr.(mg/l)
	NL(mg/l)
	N.E.L.(mg/l)

	Limit
	6,0 – 8,5
	300
	500
	350
	20


 Způsob  měření množství a kvality odváděných odpadních vod :

V případě , že má odběratel vlastní nebo kombinovaný zdroj vody ( veřejný vodovod a studnu) stanová se množství vypouštěných odpadních vod podle směrných čísel spotřeby vody  počtu osob dle přílohy č.12, vyhlášky č.428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou 

se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů. Takto zjištěné množství je podkladem pro výpočet stočného.

Pokud je odebírána voda z veřejného vodovodu, pak je počítáno množství odváděných odpadních vod  podle množství vody odebrané dle vodoměru.

Limity pro znečištění odpadních vod stanovuje platný kanalizační řád, který navazuje na vodohospodářská povolení vydaná na vypouštění odpadních vod z ČOV.

Provozovatel kanalizační sítě si vyhrazuje právo kontroly jakosti odpadních vod vypouštěných do kanalizace dle § 26 vyhlášky č.428/2001 Sb.

Kontrolní vzorky vypouštěných vod kanalizační přípojkou odebírá provozovatel za přítomnosti odběratele. Pokud se odběratel nedostaví, provede odběr vzorku provozovatel kanalizace sám, o odběru je sepsán protokol. Rozbor je prováděn v případě , že má provozovatel kanalizace podezření, že jsou kanalizační přípojkou odváděny odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem a smlouvou na odvádění odpadních vod.  

Jsou-li mezi provozovatelem a odběratelem rozpory ve věci rozborů vzorků odpadních vod, provádí kontrolní rozbor zvláštní laboratoř.

9.  OPATŘENÍ  PŘI PORUCHÁCH  A HAVÁRIÍCH

Poruchy na kanalizační síti se hlásí

:
Služby obce Strašice s.r.o.

Adresa





:
Strašice 40

                                                                                   338 45 Strašice

Číslo telefonu




:
724 172 747

Podle charakteru poruchy nebo havárie se rozhodne o zodpovědnosti , zjištění zdroje a viníka.    Náklady spojené se zjištěním a odstraněním havárie hradí viník .

10.
KONTROLA   DODRŽOVÁNÍ  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

Kontrola kvality a množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace se řídí vyhláškou č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/21 Sb. o vodovodech a kanalizacích a z toho vyplývajícími smlouvami uzavřenými s jednotlivými producenty odpadních vod.

Kontrola a množství odpadních vod vypouštěných z čistíren odpadních vod se řídí vodohospodářským povolením , které stanovuje limity a množství vypouštěných odpadních 

vod dle požadavků vodního zákona. Povolení rovněž stanovuje četnost a rozsah prováděných laboratorních rozborů, které se pravidelně sledují a vyhodnocují.

11.  AKTUALIZACE  KANALIZAČNÍHO  ŘÁDU

S rozvojem vybavenosti a výstavby může docházet ke změnám v množství a kvalitě odpadních vod. Z tohoto důvodu mohou být údaje a hodnoty uvedené v tomto kanalizačním řádu přepracovány a změněny po řádném vodoprávním řízení tak, aby byly dodrženy požadavky vodohospodářského orgánu.

Dále je nutno aktualizovat obsah kanalizačního řádu v případě změn příslušné legislativy.

12.  POUŽITÉ  PODKLADY

· dokumentace kanalizační sítě

· provozní řád obce Strašice

· vyhláška č.428 / 2001 Sb., § 24

13.   PŘÍLOHY

· schéma kanalizační sítě s vyznačením jednotlivých kanalizačních větví, hlavních producentů odpadních vod, míst pro měření a odběr vzorků, odlehčovacích komor a výustních objektů, čistíren odpadních vod kanalizace, čistíren odpadních vod a předčisticích zařízení odběratelů

· vodohospodářské rozhodnutí pro vypouštění odpadních vod 
14.  ZÁVĚR

Kanalizační řád byl  zpracován  dle  požadavků  a  podmínek  vodohospodářského rozhodnutí platného v období zpracování kanalizačního řádu a v souladu s platnou legislativou vodního hospodářství.

